## Sheet1
27/03/2026 13:21:59
EWYE050CZNAA2 | CustomPoints
Reset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COOLING
INPUT
Load [%]
Capacity [kW]
EEWT [°C] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.22 | 10.17 | 9.11 | 8.05
ELWT [°C] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Air Temp [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
OUTPUT
Notifications
Capacity [kW] | 41.78 | 37.87 | 33.66 | 29.46 | 25.25 | 21.04 | 16.83 | 12.62 | 8.42 | 4.21
Power input [kW] | 15.83 | 13.67 | 11.9 | 10.35 | 8.925 | 7.582 | 6.299 | 4.953 | 3.475 | 1.819
EER [kW/kW] | 2.64 | 2.771 | 2.828 | 2.847 | 2.829 | 2.775 | 2.672 | 2.548 | 2.423 | 2.315
Fluid Flow rate [l/s] | 1.99 | 1.805 | 1.604 | 1.404 | 1.204 | 1.003 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.951
Pressure drop [kPa] | 10 | 8.24 | 6.76 | 5.34 | 4.15 | 3.04 | 2.76 | 2.76 | 2.73 | 2.72
Running current [A] | 25.8 | 23.7 | 21.8 | 20.2 | 18.8 | 17.4 | 16 | 14.5 | 12.8 | 10.9
HEATING
INPUT
Load [%]
Capacity [kW]
CEWT [°C] | 40 | 40 | 40.6 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 | 49.6 | 51.4 | 53.2
CLWT [°C] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Air Temp [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
OUTPUT
Notifications
Capacity [kW] | - | 63.29 | 56.26 | 49.22 | 42.19 | 35.16 | 28.13 | 21.1 | 14.06 | 7.03
Power input [kW] | - | 15.73 | 13.91 | 12.15 | 10.44 | 8.797 | 7.45 | 6.533 | 5.364 | 2.707
COP [kW/kW] | - | 4.024 | 4.044 | 4.05 | 4.042 | 3.997 | 3.776 | 3.23 | 2.621 | 2.597
Fluid Flow rate [l/s] | - | 1.021 | 0.945 | 0.945 | 0.946 | 0.947 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.949
Pressure drop [kPa] | - | 3.12 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.75
Running current [A] | - | 26.4 | 24.5 | 22.6 | 20.8 | 19 | 17.5 | 16.5 | 15.1 | 11.7